[image: image1.png]



kėdainių rajono savivaldybėS TARYBA

SPRENDIMAS

Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros  IR eksploatavimo maksimalių tarifų nustatymo

2010 m. lapkričio 26 d. Nr. TS-334 
     Kėdainiai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo ( Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008 Nr. 113-4290, 2009, Nr. 77-3165) 54 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259; 2009, Nr. 61-2402) 32 straipsnio 5 dalies 4 punktu, Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 1-111 (Žin., 2010, Nr. 43-2084), Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 03-54 (Žin., 2003, Nr. 80-3679; 2009, Nr. 39-1506), Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 1-229 (Žin.,2009, Nr. 143-6311),   Kėdainių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

1. Nustatyti daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros ir eksploatavimo maksimalius tarifus, atsižvelgiant į šildymo ir karšto vandens sistemų tipus:

	Eil.

Nr.
	Šildymo ir karšto vandens sistemos dalių ir grupių pavadinimai
	Tarifas ct už kv. m. per mėn. be PVM 

	1.1
	I grupės namams be karšto vandens ruošimo įrenginių
	16,00

	1.1.1
	Šilumos punktui (priklausoma šildymo sistema su sroviniu  ir cirkuliaciniu siurbliu ar be jo)
	6,50

	1.1.2
	Šildymo sistemai (vienavamzdė,  dvivamzdė su ar be balansavimo 

stovų, be individualaus reguliavimo ir apskaitos)
	9,50

	1.2
	II grupės namams
	32,00

	1.2.1
	Šilumos punktui (priklausoma šildymo sistema su sroviniu  ir cirkuliaciniu siurbliu ar be jo), vienalaipsnis ar dvilaipsnis karšto vandens šilumokaitis
	11,50

	1.2.2
	Šildymo sistemai (vienavamzdė, dvivamzdė su ar be balansavimo

 stovų, be individualaus reguliavimo ir apskaitos)


	12,00

	1.2.3
	Karšto vandens tiekimo sistemai (cirkuliacija vonioje yra, vonių šildytuvai yra)
	8,50

	1.3
	III grupės namams
	27,00

	1.3.1
	Šilumos punktui (automatizuotas su automatiniais reguliatoriais, vienalaipsnis ar dvilaipsnis karšto vandens greitaeigis šilumokaitis)
	10,00

	1.3.2
	Šildymo sistemai (vienavamzdė, dvivamzdė su ar be balansavimo stovų, be individualaus reguliavimo ir apskaitos)
	9,50

	1.3.3
	Karšto vandens tiekimo sistemai (cirkuliacija vonioje yra, vonių šildytuvai yra)
	7,50

	1.4
	IV grupės namams
	28,00

	1.4.1
	Šilumos punktui (visiškai automatizuotas šilumos punktas, karšto vandens greitaeigis šilumokaitis)
	10,00

	1.4.2
	Šildymo sistemai (visiškai automatizuota nepriklausoma šildymo ir karšto vandens tiekimo sistema) 
	11,50

	1.4.3
	Karšto vandens tiekimo sistemai (cirkuliacija vonioje yra, vonių šildytuvai yra).
	6,50


2. Diferencijuoti šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros tarifus pagal šilumos punkto nuosavybės teisės subjektą, pastato plotą bei sistemos eksploatacijos laiką po įrengimo ar renovacijos, pritaikant koeficientus, nurodytus Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo metodikoje.

3. Patvirtinti Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros ir eksploatavimo privalomų darbų minimalių apimčių sąrašą  ir darbų atlikimo periodiškumą (pridedama).

4. Nustatyti, kad kiekvienas daugiabutis namas privalo turėti prižiūrėtoją, atitinkantį teisės aktais nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, kuriam yra privaloma vykdyti 3 punktu patvirtintus darbus.

5. Nustatyti, kad prie pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros ir eksploatavimo sutarties būtų pridedamas Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros ir eksploatavimo privalomų darbų minimalių apimčių sąrašas  ir darbų atlikimo periodiškumas.

6. Pripažinti netekusius galios Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2006 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. TS-115 ,,Dėl daugiabučių namų bendrosios nuosavybės techninės priežiūros (eksploatavimo) darbų, šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros maksimalių tarifų nustatymo“ 2 punktą ir Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2003 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. BD-7/159 ,,Dėl daugiabučių namų bendrosios nuosavybės administravimo ir nuolatinės techninės priežiūros darbų“ 2 punktu patvirtinto Daugiabučių namų bendrosios nuosavybės nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) darbų sąrašo 12 ir 15 punktus ir sprendimo 3 punktu patvirtinto Gyvenamųjų pastatų inžinerinių tinklų techninių apžiūrų periodiškumo ir trukmės lentelės 5 eilutę.
Mero pavaduotojas, 

pavaduojantis savivaldybės merą


          Rimantas Diliūnas

 

                                  PATVIRTINTA

                                                             Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 
                                                                           2010 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. TS-334            

ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS IR EKSPLOATAVIMO PRIVALOMŲ DARBŲ MINIMALIŲ APIMČIŲ SĄRAŠAS IR DARBŲ ATLIKIMO PERIODIŠKUMAS

Kartą per  savaitę atliekami darbai

1. Pastato šilumos punkto įrenginių apžiūra, šilumos punkte esančių įrenginių veikimo patikrinimas ir pastebėtų sutrikimų pašalinimas, jeigu nėra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos.

2. Šilumos punkto veikimo parametrų kontrolė (į šildymo sistemą tiekiamo ir iš jos grąžinamo šilumnešio temperatūros kontrolė ir į patalpas tiekiamo karšto vandens ir recirkuliacinio vandens temperatūrų kontrolė), į šildymo sistemą tiekiamo ir grąžinamo iš jos šilumnešio parametrų atitikimo pastatui patvirtintam temperatūros grafikui kontrolė, jų korekcija esant nuokrypiams, jeigu nėra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos.
3. Įrašymas į šilumos punkte esantį žurnalą duomenų apie šilumnešio ir karšto vandens parametrus (temperatūrą ir slėgį) bei apskaitos prietaisų rodmenis apie pratekėjusį per šilumos punktą šilumnešio kiekį, suvartotą šilumos kiekį bei sušildyto vandens kiekį (jeigu įrengtas jo apskaitos prietaisas), jeigu nėra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos.
4. Atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso veikimo ir jo plombų vizualinė apžiūra, šilumos apskaitos prietaiso rodmenų nurašymas, jeigu nėra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos.
5. Pastato šilumos punkto įrenginių apžiūra, šilumos punkte esančių įrenginių veikimo patikrinimas ir pastebėtų sutrikimų pašalinimas, jeigu nėra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos.
6. Šilumos punkto veikimo parametrų kontrolė (į šildymo sistemą tiekiamo ir iš jos grąžinamo šilumnešio temperatūros kontrolė ir į patalpas tiekiamo karšto vandens ir recirkuliacinio vandens temperatūrų kontrolė), į šildymo sistemą tiekiamo ir grąžinamo iš jos šilumnešio parametrų atitikimo pastatui patvirtintam temperatūros grafikui kontrolė, jų korekcija esant nuokrypiams, jeigu nėra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos.
7. Įrašymas į šilumos punkte esantį žurnalą duomenų apie šilumnešio ir karšto vandens parametrus (temperatūrą ir slėgį) bei apskaitos prietaisų rodmenis apie pratekėjusį per šilumos punktą šilumnešio kiekį, suvartotą šilumos kiekį bei sušildyto vandens kiekį (jeigu įrengtas jo apskaitos prietaisas), jeigu nėra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos.
8. Karšto vandens sistemos vamzdyno magistralių, atšakų, stovų ir įrenginių būklės tikrinimas.Į patalpas tiekiamo karšto vandens temperatūros kontrolė ir, esant nuokrypiams, koregavimas, jeigu nėra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos.
9. Karšto vandens sistemos šilumos izoliacijos apžiūra, atsitiktinis sudrėkusios izoliacijos vietų nustatymas, pažeistų ir atsilaisvinusių izoliacijos vietų iki 0,40 m pritvirtinimas.
10. Šildymo sistemos šilumos izoliacijos apžiūra, atsitiktinis sudrėkusios izoliacijos vietų nustatymas, pažeistų ir atsilaisvinusių izoliacijos vietų iki 0,40 m pritvirtinimas.

2 kartus per  savaitę atliekami darbai
1. Šildymo ir karšto vandens sistemos naudojamos šiluminės galios koregavimas reguliuojant šilumos punkto įrenginius pagal pastato savininko arba Bendrojo naudojimo objektų valdytojo pageidavimus, nepažeidžiant higienos normų.

2. Optimalių valdymo programų nustatymas, programų keitimas pagal namo įgaliotinio, savininko ar Bendrojo naudojimo objektų valdytojo pageidavimus, bet nepažeidžiant higienos normų.

3. Optimalių valdymo programų nustatymas, programų keitimas pagal namo įgaliotinio, savininko ar Bendrojo naudojimo objektų valdytojo pageidavimus, bet nepažeidžiant higienos normų.

Kartą per 2 savaites atliekami darbai
1. Filtrų ir purvo rinktuvų apžiūra, išvalymas ir praplovimas.

1 kartą per mėnesį atliekami darbai
1. Šildymo sistemos vamzdyno magistralių, atšakų ir stovų jungčių prie magistralių ir įrenginių (įskaičiuojant atjungiamąją ir balansavimo armatūrą) apžiūra ir būklės tikrinimas.

Kartą  per metus atliekami darbai

1. Atnaujintuose šilumos punktuose naudojamų automatinių reguliatorių periodinė apžiūra, jų būklės, veikimo tikrinimas, judančių dalių valymas ir tepimas, reguliavimo elementų koregavimas nustatytiems parametrams palaikyti.

2. Šilumos punkto patalpos elektros įrenginių varžų matavimas.

3. Šildymo sistemos hidraulinis išbandymas ( ir po kiekvieno remonto ).

4. Atnaujintuose šilumos punktuose naudojamų automatinių reguliatorių periodinė apžiūra, jų būklės, veikimo tikrinimas, judančių dalių valymas ir tepimas, reguliavimo elementų koregavimas nustatytiems parametrams palaikyti.

5. Šilumos punkto patalpos elektros tinklų varžų matavimas.

6. Šilumos punkto hidraulinis išbandymas, paruošimas šildymo sezonui.

7. Šilumos ir karšto vandens siurblių viršijamo triukšmo ir vibracijos nustatymas (nereikalaujantis specialių prietaisų), guolių ir riebokšlių apžiūra, sandarumo patikrinimas, atsilaisvinusių jungčių ir blogų kontaktų, įtampos, pavaros patikrinimas, variklių perkaitimo nustatymas.

8. Karšto vandens sistemos vamzdyno magistralių, atšakų, stovų ir įrenginių būklės tikrinimas.

9. Bendrojo naudojimo karšto vandens tiekimo vamzdžių apžiūra iki atsišakojimo į patalpos vidaus. tinklą arba pirmosios uždaromosios armatūros patalpoje

Ne rečiau kaip kas 4 metai atliekami darbai
1. Karšto vandens šilumokaičių praplovimas cheminiu būdu.

2. Šildymo ir karšto vandens sistemų praplovimas.

Pagal poreikį atliekami darbai (techninėje dokumentacijoje nurodytu periodiškumu, atlikus remonto darbus, patalpų savininkų pageidavimu, atliekant šilumos trasų hidraulinius bandymus ir t. t.)

1. Filtrų ir purvo rinktuvų apžiūra, išvalymas ir praplovimas.

2. Šilumos punkto patalpos elektros įrenginių, susijusių su šildymo ir karšto vandens sistemos darbu, priežiūra, o, esant reikalui, remontas.

3. Šildymo ir karšto vandens sistemos paleidimas ir nuorinimas.

4. Šilumos punkto hidraulinis išbandymas.

5. Šilumos punktų patalpose įrengtų siurblių apžiūra, smulkus remontas ar keitimas.

6. Avarijų šilumos punkto sistemoje (srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas, susidėvėjusių per 0,4 m ilgio vamzdžių pakeitimas) lokalizavimo ir likvidavimo darbai.

7. Šilumos punkto sistemoje susidėvėjusių daugiau nei 0,4 m ilgio vamzdžių pakeitimas.

8. Nuotėkio iš atvirai paklotų arba sienose, perdangose bei pogrindiniuose kanaluose esančių šilumos punkto vamzdžių lokalizavimas (statybinės konstrukcijos išardymas, srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas ar per 0,4 metrų ilgio vamzdžių pakeitimas) be atstatomųjų statybinės konstrukcijos ir apdailos darbų, už kuriuos papildomai apmoka pastato savininkas.

9. Šilumos punkto šilumos izoliacijos apžiūra, atsitiktinis sudrėkusios izoliacijos vietų nustatymas, pažeistų ir atsilaisvinusių izoliacijos vietų per 0,40 m ilgio pritvirtinimas.

10. Netinkamos naudojimui izoliacijos vietų daugiau nei 0,40 m, dėl kurios sistemose padidėja šilumos nuostoliai, pakeitimas ar atsilaisvinusios izoliacijos pritvirtinimas.

11. Optimalių valdymo programų nustatymas, programų keitimas pagal namo įgaliotinio, savininko ar Bendrojo naudojimo objektų valdytojo pageidavimus, bet nepažeidžiant higienos normų.

12. Šilumos ir karšto vandens siurblių viršijamo triukšmo ir vibracijos nustatymas (nereikalaujantis specialių prietaisų), guolių ir riebokšlių apžiūra, sandarumo patikrinimas, atsilaisvinusių jungčių ir blogų kontaktų, įtampos, pavaros patikrinimas, variklių perkaitimo nustatymas.

13. Sugedusių šildymo arba karšto vandens tiekimo siurblių, šilumokaičių ar kitų įrengimų kapitalinis remontas arba pakeitimas.

14. Automatizuoto šilumos punkto reguliatoriaus / valdiklio sudedamųjų dalių profilaktika,  remontas ar jų pakeitimas.

15. Į patalpas tiekiamo karšto vandens temperatūros kontrolė ir, esant nuokrypiams, koregavimas, jeigu nėra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos.

16. Karšto vandens tiekimo sistemos įrenginių (uždaromosios ir balansavimo armatūros bei kitų karšto vandens sistemos įrenginių) kapitalinis remontas arba pakeitimo darbai.

17. Tiesioginio veikimo karšto vandens kiekio ir temperatūros reguliatorių ir termorelių apžiūra, remontas ar keitimas.

18. Avarijų karšto vandens sistemoje (srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas, susidėvėjusių per 0,4 m ilgio vamzdžių pakeitimas) lokalizavimas ir likvidavimas.

19. Karšto vandens sistemoje susidėvėjusių daugiau nei 0,4 m ilgio vamzdžių pakeitimas.

20. Nuotėkio iš atvirai paklotų arba sienose, perdangose bei pogrindiniuose kanaluose esančių karšto vandens vamzdžių lokalizavimas (statybinės konstrukcijos išardymas, srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas ar per 0,4 metrų ilgio vamzdžių pakeitimas) be atstatomųjų statybinės konstrukcijos ir apdailos darbų.

21. Karšto vandens sistemos šilumos izoliacijos apžiūra, atsitiktinis sudrėkusios izoliacijos vietų nustatymas, pažeistų ir atsilaisvinusių izoliacijos vietų per 0,40 m ilgio pritvirtinimas.

22. Vamzdynų ir armatūros izoliacijos per 0,40 m ilgio, pažeistos eksploatavimo metu, atkūrimas.

23. Blogai šylančių vonios šildytuvų šildymo efekto atkūrimas, jeigu tai nereikalauja sistemos kapitalinio remonto.

24. Elevatoriaus tūtos išvalymas ir pakeitimas.

25. Aklių, apsaugančių namo šildymo sistemą nuo padidinto slėgio lauko tinklų hidraulinio bandymo metu, įrengimas šilumos punktuose prie įvadinių sklendžių.

26. Kiaurų radiatorių butuose nuėmimas, aklių arba šilumnešio cirkuliacijos jungčių įrengimas vietoj nuimto radiatoriaus ir(ar) pakeitimas (radiatorius turi parūpinti butų savininkai).

27. Kiaurų radiatorių laiptinėse ir kitose bendrojo naudojimo patalpose pakeitimas.

28. Šildymo sistemos įrenginių (uždaromosios ir balansavimo armatūros bei kitų šildymo sistemos įrenginių, nepriskiriamų šilumos punkto įrenginiams) kapitalinis remontas arba pakeitimas.

29. Šilumos daliklių remontas ar pakeitimas.

30. Avarijų šildymo sistemoje (srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas, susidėvėjusių per 0,4 m ilgio vamzdžių pakeitimas) lokalizavimas ir likvidavimas.

31. Šildymo sistemoje susidėvėjusių daugiau nei 0,4 m ilgio vamzdžių pakeitimas.

32. Tiesioginio veikimo kontrolės ir matavimo prietaisų priežiūra ir manometrų metrologinė patikra, susidėvėjusių prietaisų keitimas.

33. Prieduobių smulkių defektų šalinimas.

Šilumos punktų kartu su šildymo ir karšto vandens sistemomis eksploatavimo sąnaudos, įskaitant remonto darbams reikalingas medžiagas ir įrengimus, kurios nėra įskaičiuotos į šilumos ir karšto vandens sistemų priežiūros ir eksploatavimo tarifą, apmoka šildymo ir karšto vandens sistemų savininkas jų eksploatavimo sutartyse nustatyta tvarka. 
	


